## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец, гр. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, отпадъци  и атмосферен въздух на 10.04.2012г. беше извършена комплексна проверка на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец, гр. Враца, назначена със Заповед № 35/05.04.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в преработката на прясно мляко в кашкавал, сирене и кисело мляко и др. Млечни изделия.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Води:

Водоснабдяването на обекта е от градския водопровод, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца. Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни се заустват гравитачно в река Лева, съгласно разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 13140084/30.09.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на “Млечен рай-2” ООД. Млекопреработващото предприятие има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, но поради постоянните превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителното за заустване, със Заповед на Директора на РИОСВ-Враца е прекратено изпускането на отпадъчни води от предприятието към реката, до влизане на новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води в нормален технологичен режим. Иизвършено е пломбиране на спирателния кран на изхода на биореактора към заустващия колектор в реката.

До постигане на индивидуалните емисионни ограничения, отпадъчната вода от млекопреработвателното предприятие се изтегля с цистерна от биореактора и се извозва до колектор на градска канализация, гр. Враца за пречистване в ГПСОВ, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца.

В изпълнение на Заповед № 33/05.04.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца, с цел доказване ефективността на работа на пречиствателната станция е свалена пломбата на спирателния кран на изхода на биореактора, с цел осигуряване на отток на отпадъчна вода и извършване на пробонабиране. Взета е водна проба за анализ от Регионална Лаборатория – Враца от отпадъчните води на изхода от пречиствателната станция от мястото на заустването им в отвеждащият колектор. След извършване на пробонабирането пломбата е възстановена (поставена е нова пломба).

2. Отпадъци:

Фирмата представи вътрешнофирмена спецификация за 2012г. и месечни справки-декларации за период м. април до м. декември 2011г. Договора с “Екопак”АД, гр. София е прекратен в края на 2011г. От месец януари 2012г. фирмата има сключен договор с колективна организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки “Екоколект” АД, гр. София №0342/26.01.2012г. За 2011г. продуктовите такси са изплатени на “Екопак”АД (по споразумение за погасяване на задълженията). За м. януари и м. февруари 2012г. продуктовите такси са заплатени на “Екоколект” АД.

Суроватката се събира в метална цистерна и се предава за храна на животни.

Битовите отпадъци се събират в контейнер тип “Бобър” и се извозват от БКС-Враца на РДНО Враца-Мездра.

3. Качество на атмосферения въздух:

За производствени нужди се използват 2 бр. хладилни инсталации, работещи с вещество нарушаващо озоновия слой (ВНОС) R-22 (с общо количество хладилен агент 16 кг.) и 13бр. хладилни инсталации работещи с флуориран парников газ (ФПГ) R-404А (с общо количество на хладилния агент 157 кг.). Представен е в срок отчета за 2011г. относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.). Дружеството притежава досиета за състоянието на хладилните инсталации, което се поддържа и води редовно. Отразени са извършените проверки за херметичност на инсталациите за 2011г. Същите се обслужват от сервизи: “Технофрига” ЕООД, гр. Пловдив и ЕТ “Ливал-М”, гр. Враца.

За технологични нужди се използва котел THS 32/9 на гориво мазут, с време на експлоатация 90 ч. средномесечно. При работата му визуално не се констатира замърсяване на атмосферния въздух.

4. Във връзка с прилагането на ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008г.) операторът е изпълнил задължението си по Наредбата за публичния регистър (ДВ бр. 109/2008г.), но няма изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети /ЕЩ/ и причинени ЕЩ. Дейността извършвана от оператора попада в обхвата на т. 3 от Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

Дадени са следните предписания:

- На основание чл. 18, т. 5 от ЗЧАВ (обн. ДВ бр. 45/1996г.) е необходимо да представите в РИОСВ-Враца документи/данни касаещи мощността (в MW) на действащата горивна инсталация, използвана за технологични нужди на територията на дружеството, с цел прилагане на Наредба №6 за Реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. (обн. ДВ бр. 31/1999г.).

- Да бъде изготвена и предсавена в РИОСВ-Враца собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за ЕЩ и в случаи на причинени ЕЩ с обхват и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №1 към ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 96/2008г.).