## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Ню текс” EАД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

## Във връзка със Заповед №69/24.06.2013г. на Директора на РИОСВ- Враца, на 25.06.2013г. е извършена комплексна проверка на  “Ню текс” ЕАД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца по следните компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух, шум, води и отпадъци.

Дружеството работи 5 дни седмично по 8,5 часа на ден.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и фактори на околната среда:

Компонент “атмосферен  въздух”:

Дружеството разполага с 1бр. инсталация за производство на текстил, която в момента на проверката не работи и същата е категоризирана, съгласно Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /Обн. Дв, бр. 96/2003г./, към Дейност №3. В РИОСВ- Враца е представена информация за консумацията на разтворители и количествата вложени разтворители през 2012г. Същата е била нулева, поради неизполването на продукти, съдържащи ЛОС /бои, лепила, фиксатори и  обезмаслители/.

За производствени нужди Дружеството използва котел №4 ПКМГ-12 на гориво природен газ с време на експлоатация около 60ч/средномесечно. През 2012г. от РЛ- Плевен към ИАОС- София са извършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от действащата горивна инсталация с номинална мощност 9,2МW. От представения Доклад №1/17.12.2012г. и представените Протоколи от анализи се установи, че изпусканите вредни вещества не превишават НДЕ. Същото е установено и при извършения по годишен график емисионен контрол от страна на РИОСВ- Враца и РЛ- Враца. Предстои извършването през 2013г. на контрол на емисиите на вредни вещества, съгласно утвърдения график.

В момента на проверката горивната инсталация работи с натоварване под 70 %.

Фактор “шум”:

При извършени през 2012г. съвместно с РЛ- Враца замервания на нивата на промишлен шум, излъчван в околната среда от дейността на Дружеството, не са установени  наднормени нива на шум по границите на промишления източник /14бр. пункта/ и мястото на въздействие /най- близко отстоящата жилищна сграда/, съгласно изискванията на  Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /Обн. Дв, бр. 58/2006г./. Предстои извършването на контролни замервания през 2013г.

Компонент “води”:

За производствени нужди Дружеството се водоснабдява от язовир “Крапец”, съгласно сключен Договор с концесионера. Производствените отпадъчни води се пречистват в локална пречиствателна станция за отпадни води /ЛПСОВ/, след което се заустват в колектор на ГК-Мездра. През 2012г. и първото полугодие на 2013г. не е извършен контролен мониторинг на отпадъчните води, поради неритмично производство и липса на отток на отпадъчни води след пречиствателната станция. През м. април 2013г. от експерти на РИОСВ- Враца е поставена нова пломба на савака на байпасния канал  на ЛПСОВ, поради износване на старата пломба.

Фактор “отпадъци”:

Производствените отпадъци (конци, текстилен мъх и парчета плат) се съхраняват на обособена площадка до пречиствателната станция. Същите се извозват периодично със собствен транспорт на  РДНО-Враца. За пуснатите на пазара опаковани стоки Фирмата има сключен Договор с колективна организация  (КО) “Екоколект” АД, гр.София. Продуктовите такси са заплатени до м. май 2013г. Битовите отпадъци се събират в 3бр. контейнери тип “Бобър” и  се извозват от ОбП “Чистота”, гр. Мездра на РДНО-Враца.

За използваните химични вещества Дружеството е потребител по веригата. Веществата се закупуват от фирми, регистрирани по Регламент “REACH”.

При извършената проверка на “Ню текс” ЕАД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца  не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.