ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №66/17.06.2013г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на атмосферен въздух, води,  отпадъци и екологични щети на 20.06.2013г. беше извършена комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй.

Дружеството е специализирано в производството на електро и топлоенергия. В режим на работа са V и VI енергоблокове.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти и вредни физични фактори:

Атмосферен въздух - Контрол по Наредби за ВНОС, ФПГ и Разрешителни за парникови газове

На територията на Централата функционират стационарни хладилни и климатични   инсталации, съдържащи 3 кг. и над 3 кг. ВНОС и ФПГ. За функционирането на горепосочените инсталации се използват следните газове: ВНОС - R22, ФПГ – R 404A, R 407C, R 422D. Извършена е подмяна в част от инсталациите - R22 в някои инсталации е заменен с нов газ (R 404-A). Изтегленият R22 след сушене, филтруване и отделяне на маслото, се използва обратно при нужда в старите инсталации. Общото количество фреони, използвани за допълване на горните инсталации за 2012 г., е около 178 кг. Климатичните инсталации към бл. 3 и бл. 4, работещи с ВНОС R-22 и ФПГ R 407С (2 бр.) от м. март 2013 г. са прехвърлени към Държавно предприятие  “Радиоактивни отпадъци”.

Водят се досиета за състоянието на хладилните и климатичните инсталации, съгласно изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн. ДВ бр. 3/2009 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ бр. 2/2011 г.). Редовно се извършват проверки за херметичност, като инсталациите се обслужват от “Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй (притежаващ Документ за правоспособност № 018/2010 на ББКМ) и фирма “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (притежаващ Документ за правоспособност № 106/2011 на ББКМ), обслужващи бл. 5 и бл. 6. В срок в РИОСВ- Враца са представени отчети за 2012 г. за използваните газове в хладилни и  климатични инсталации, а в МОСВ - отчети за  комутационна апаратура за високо напрежение.

Дружеството притежава издадено от МОСВ разрешително за емисии на парникови газове

№  143-Н1/2012 г., актуализирано с Решение №  143-Н1-И0-А1/2013 г., за “Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 71,398 MW, предназначена за аварийно електрическо захранване на системите за безопасност на “АЕЦ Козлодуй”,  включваща 26 бр. дизел-генератори предназначени за аварийно електрозахранване на системите за безопасност към централата и 10 бр. дизелови помпени агрегати, осигуряващи вода за системите за пожарогасене. Инсталациите се поддържат в състояние на “горещ резерв” и периодично се изпробват по утвърдени графици и процедури. След извършването на основен ремонт всички дизелови агрегати преминават 72-часови проби. Не е констатирано наличие на нови горивни инсталации (стационарни дизел-генератори).

В срок в ИАОС е представен годишен верифициран Доклад за 2012 г. за емисиите на парникови газове.

Води – Пречиствателен комплекс за отпадъчни води и Контрол по Разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води

Площадковата канализация към ЕП-2 е разделена. БФОВ постъпват като два отделни потока към две идентични ПС, съответно от “чиста зона” и от “контролирана зона”, като на вход автоматично се измерва радиоактивност. Пречистените води от контролираната зона се събират в 4бр. бетонови резервоари, като на изход ръчно се вемат водни проби за радиохимичен анализ, след което се включват към канализацията на поток 3. Технологичните, производствените и площадковите отпадни води се пречистват в нов КМУ (изграден в края на 2010 г.), след което се включват в канализационната система на потока. Заустването на отпадни води в р. Дунав и в  ГОК става на база актуални разрешителни за заустване № 13120037/22.11.2010 г. и № 1375001/20.04.2007 г. Собственият мониторинг на отпадни води се извършва съгласно условията на горецитираните разрешителни. При  извършения контролен и собствен мониторинг за първото полугодие на 2013 г. не са регистрирани надвишения над ИЕО. Излишната активна утайка от ПС се прехвърля в 2 бр. бетонови водонепропускливи шахти за уплътняване. От началото на експлоатация на ПС утайка не е извозвана и депонирана.

Вредни физични фактори - Отпадъци – Депо за нерадиационни битови и производствени отпадъци (ДНБПО)

На депото се депонират битови отпадъци от “защитената зона” на АЕЦ. Запълва се V хоризонт на І етап, запълнени са 16 бр. клетки от хоризонта от общо 22 бр. Експлоатацията на депото се извършва, съгласно технологичната инструкция. Битовите отпадъците се депонират чрез дозиметричен контрол.

Запръстяването на нерадиационните битови и производтсвени отпадъци за извършва ежеседмично, а уплътняването се осъществява с булдозер.

Инфилтратът се събира  в ревизионни шахти и периодично, 1-2 пъти седмично, се изтегля с цистерна тип “Спартак” и се извозва до неутрализационни ями на ЕП-2.

На площадката на депото, излезлите от употреба луминисцентни тръби се съхраняват в железобетонни контейнери. При извършената проверка е установено наличието на 10 бр. контейнери. Луминисцентните тръби се предават за рециклиране на лицензирани фирми.

В отделно помещение, на територията на депото се нарязва и балира хартия и картон, които

впоследствие се предават на “Унитрейд БГ” ЕООД, гр. София (Дружеството е специализирано в заготовка и реализация на вторични суровини). Водят се отчетни книги за образувани и предадени отпадъци.

Не са констатирани нарушения по условията на издаденото разрешително за дейности с отпадъци.

Екологична отговорност и екологични щети – Прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ – ДВ, бр. 43/2008г.) и на Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008г.)

Дружеството има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно чл.3 от Наредба №1 към ЗОПОЕЩ, тъй като попада в т.2, т.3, т.4 и т.7 на Приложение №1 от Закона.

Превантивните мерки за недопускане на екологични щети са заложени в самата оценка и всички изготвени производствени инструкции и доклади. Изготвен е дневник за отстраняване на фактично възникнали инциденти и аварийни ситуации, създаващи предпоставки за замърсяване на водите в района. Към момента няма установени случаи на заплаха от екологични щети, както и на причинени такива.

Дружеството е изпълнило задълженията си по Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.109/2008).

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е потребител по веригата на химични вещества и смеси, няма задължение за регистрация по Регламент 1907/2006 и задължение за нотификация на класификацията и етикитирането по Регламент 1272/2008.

Радиационен фон

Радиационият  гама-фон в района на атомната електроцентрала е 0.12-0.14 µSv/h, което е нормалния гама-фон за територията на страната.