## Доклад за извършена комплексна проверка на

## “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина, обл. Враца

Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: води, атмосферен въздух и отпадъци  на 01.07.2011г. беше извършена комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина, обл.Враца, назначена със Заповед № 68/30.06.2011г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в преработката и консервиране на плодове и зеленчуци. В момента на проверката се извършва преработка и консервиране на зрял фасул. Работи се на 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

- Води:

За производствени нужди се използва вода от собствен водоизточник, за който фирмата има разрешително за водоползване, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от градската водопроводна мрежа, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца.

На площадката се формират два потока отпадъчни води с две точки на заустване в река Скът (1-ви поток – производствени отпадъчни води и 2-ри поток – битово-фекални отпадъчни води), съгласно разрешително №13150005/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на “Вега Стар” ЕООД.

Дружеството има наложена текуща санкция с Наказателно постановление № С-4-134-8/01.07.2011г. за изпускане на отпадъчни към река Скът с надвишения над индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в горецитираното разрешително за 1-ви поток производствени отпадъчни води по показателите “ХПК” и “БПК5”. Въ връзка с писмо на фирмата, постъпило в РИОСВ-Враца за отстраняване на причините довели до надвишенията над ИЕО са взети водни проби за анализ от РЛ-Враца от двата потока отпадъчни води. Предстои лабораторен анализ на водните проби.

2. Качество на атмосферения въздух:

Паровата централа е оборудвана с 2 бр. котли ПКН-1,6 на гориво нафта и 1 бр. ПКН-1 на дизелово гориво. В момента на проверката работят 2 бр. парни котли ПКН-1,6, на гориво нафта. Дружеството е представило за 2010г. резултати от собствени периодични измервания на действащите котли. От представените и утвърдени доклади не са установени превишения на НДЕ за вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. ПКН-1 не работи, същият не е работил и през 2010г. Предстои извършване на контролни замервания, съвместно с АРЛ-Враца на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от горивните източници и замерване на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда.

За производствени нужди се използват 6 бр. хладилни инсталации, работещи: 2 бр. с ФПГ-R 404А по 60 кг. всяка (нови), 2бр. с ФПГ-R 404А по 5,6 кг., 1бр. с R 134А-13,6 кг., 1бр. с (R 22/R 404А/ R507А) в количество на газа 63,2 кг. и 1бр. термопомпа с ВНОС R 22-5 кг. Водят се досиета за състоянието на хладилните инсталации, съгласно чл. 30, ал.2 от Наредбата за ФПГ (ДВ. бр. 3/2009г.). Една от новите инсталации е въведена в експлоатация, а втората се предвижда да бъде пусната до края на годината. Инсталациите се обслужват от фирма “Скреж” ЕООД, гр. Бяла Слатина, като лицето притежава документ за квалификация, издаден от ББКМ-София. Представен е в срок в РИОСВ-Враца отчет за ФПГ и ВНОС, съгласно чл. 36, ал.1 от горецитираната Наредба.

3. Отпадъци:

Фирмата има сключен договор с колективна организация “Екопак” АД, гр. София за разделно събиране на образуваните отпадъци. На площадката се събират разделно следните отпадъци:

- хартия, стъкло, бракувани капачки – предават се на фирма “Й. Кръстителски-Джордан”ЕООД-Враца, съгласно сключен договор;

- найлон – събира се б боксове и се предава на  фирма “Акет пласт” ООД, гр. Бяла Слатина, съгласно сключен договор;

- луминисцентни лампи формирани от ремонтна дейност- съхраняват се в метален контейнер в закрито помещение;

- строителни отпадъци, формирани от ремонтна дейност – извозват се на строително депо-Бяла Слатина;

- битови отпадъци – събират се в 3 бр. контейнери тип “Бобър” и се извозват на РДНО – Оряхово.

Фирмата  има изготвени ВФС за 2011г. и месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки за периода месец януари да месец май 2011г. Продуктовата такса е заплатена на колективната организация за горепосочения период.